## HIZLI BOYLER
DİK TİP HIZLI BOYLER KAPASİTESİ HESABI
SICAK SU HESABI
| APARTMAN ( KONUT ) | HASTAHANE | OTEL | FABRİKA | KONUT ( ÖZEL ) | İŞHANI
Özel Lavabo | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9
Genel Lavabo | 18 | 20 | 30 | 40 | - | 27
Banyo | 90 | 250 | 250 | - | 90 | -
Duş | 136 | 250 | 250 | 750 | 136 | 136
Mutfak Eviyesi | 45 | 70 | 70 | 70 | 45 | 90
Çamaşır Makinası | 90 | 75 | 75 | - | 90 | -
Bulaşık Makinası | 68 | 200-400 | 200-600 | 75-300 | 68 | -
Kullanma Katsayısı | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.3
Depolama Katsayısı | 1.25 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2
Adı | Adet |  | Tüketim |  | Tüketim Toplamı
Lavabo | 5 |  | 7.5 |  | 37.5
Banyo | 4 |  | 90 |  | 360
Duş | 18 |  | 250 |  | 4500
Mutfak Eviyesi | 2 |  | 70 |  | 140
Çamaşır Mak. | 4 |  | 75 |  | 300
Bulaşık Mak. | 4 |  | 200 |  | 800
TOPLAM |  |  |  |  | 6137.5
Cihazların hepsi birden devreye girmediği için
Kullanma katsayısı |  | 0.25 | olduğuna göre
Isıtma yükü ( L/H ) |  | 6137.5 | x | 0.25 | 1534.375 | litre.
Isıtma yükü ( Kcal/h) |  | 1534.375 | x ( 50 - 10 ) | 40 | 61375 | kcal/h.
Depo edilen miktar ( L/H ) , ısıtılan miktardan ( L/H ) biraz daha fazla olacağından;
Depolama Kat sayısı |  | 0.6 | olduğuna göre
Sıcak su kapasitesi ( LİTRE ) |  | 1534.375 | x | 0.6 | 920.625 | litre.
Isıtma yükü ( Kcal/h) |  | 920.625 | x ( 50 - 10 ) | 40 | 36825 | kcal/h.
NOT: 1 saat'te ısıtılacağı düşünüldü. |  | 36825 | / | 1 | 36825 | kcal/h.
DİK TİP HIZLI BOYLER SEÇİLDİ |  | 4160 | LİTRE | SÜREKLİ REJİMDE
DİK TİP HIZLI BOYLER |  | 80000 | KCAL/H.
DİK TİP HIZLI BOYLER |  | V=1000 | LİTRE
SICAK SU SİRKÜLASYON POMPASI HESABI
Q = | 80000 | Eşanjör plaka ısı ihtiyacı
W = | 80000 | x 0,05 / 5 = |  | 800 | litre / saat
W = | 0,5 t / h. | SICAK SU SİRKÜLASYON POMPASI SEÇİLDİ.
Hm= | 3 mSS