## Sayfa1
H E S A P L A M A L A R ( Baca, Cebri Alt Hav., Cebri Üst Hav. )
BACA KESİTİ HESABI
| ATMOSFERİK |  |  |  |  | FANLI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| h : | 28 | metre | 5.2915 |  | h : | 28 | metre
Fb = | Qk x 0,012 / Ö h = Õ D² / 4 |  |  |  | Fb = | Qk x 0,01 / Ö h = Õ D² / 4
| 2181.7217 |  |  |  |  | #DIV/0!
D = | 46.7089 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ |  |  | D = | 41.7777 | cm BACA CAPI SEÇİLDİ
FANLI BRÜLÜRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI |  |  |  |  | ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| Q brülör : | 843.0233 | kW |  |  | Q brülör : | 843.0233 | kW
| Hava debisi = | Qbr.x 0,9 x 3,6 |  |  |  | Hava debisi = | Qbr.x 0,6 x 3,6
| Hava debisi = | 2731.3953 | m³/h |  |  | Hava debisi = | 1820.9302 | m³/h
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  | ** Hız = | 6 | m/s baz alınarak
** Kesit alanı |  | 1264.5349 | cm² |  | ** Kesit alanı |  | 843.0233 | cm²
** Cap | Ø | 40.1357 | cm |  | ** Cap | Ø | 32.7706 | cm
ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ KAZANLAR İÇİN
ALT HAVALANDIRMA HESABI |  |  |  |  | ÜST HAVALANDIRMA HESABI
| Q kazan : | 725000 | Kcal/h |  |  | Q kazan : | 725000 | Kcal/h
| Q kzan : | 843.0233 | kW |  |  | Q kazan : | 843.0233 | kW
| Hava debisi = | Qk.x 1,1 x 3,6 |  |  |  | Hava debisi = | Qkx 0,45 x 3,6
| Hava debisi = | 3338.3721 | m³/h |  |  | Hava debisi = | 1365.6977 | m³/h
** Hız = | 6 | m/s baz alınarak |  |  | ** Hız = | 6 | m/s baz alınarak
** Kesit alanı |  | 1545.5426 | cm² |  | ** Kesit alanı |  | 632.2674 | cm²
** Cap | Ø | 44.3717 | cm |  | ** Cap | Ø | 28.3802 | cm