## Sayfa1
İSTASYONLARIN BORU ÇAPI HESAPLANMASI |  |  |  |  | ANMA ÇAPI (mm) |  | DIŞ ÇAP (mm) | CİDAR KALINLIĞI (mm) | İÇ ÇAP (mm)
[5 empty] | 1/2" | DN 15 | 21.3 | 2.8 | 15.7
Max. gaz akış debisi |  | Q : | 1000 | m³/h | 3/4" | DN 20 | 26.9 | 2.9 | 21.1
[5 empty] | 1" | DN 25 | 33.7 | 3.4 | 26.9
Gaz akış hızı |  | V : | 20 | m/sn | 1 1/4" | DN 32 | 42.4 | 3.6 | 35.2
[5 empty] | 1 1/2" | DN 40 | 48.3 | 3.7 | 40.9
Min. gaz basıncı |  | P : | 13 | bar | 2" | DN 50 | 60.3 | 3.9 | 52.5
[5 empty] | 2 1/2" | DN 65 | 73.0 | 5.20 | 62.6
|  | Q |  |  | 3" | DN 80 | 88.9 | 5.5 | 77.9
| D = 18,8 x |  |  |  | 4" | DN 100 | 114.3 | 6 | 102.3
|  | P x | V |  | 5" | DN 125 | 141.0 | 6.6 | 127.8
[5 empty] | 6" | DN 150 | 168.3 | 7.1 | 154.1
[5 empty] | 8" | DN 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74
Boru çapı |  | D : | 36.8698 | mm | 10" | DN 250 | 273 | 9.27 | 254.46
[5 empty] | 12" | DN 300 | 323 | 9.5 | 304
[5 empty] | 16" | DN 400 | 406 | 9.5 | 387
[5 empty] | 18" | DN 450 | 470 | 9.5 | 451
- En küçük cap DN 50 mm ( 2’’ ) alınır.
- Çıkan sonuca göre D çapına yakın üst boru çapı alınır.